【貳】防火避難設施類檢查紀錄

| （一）防火區劃 特定用途空間區劃 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填表說明 | 本表「檢查標準」欄內「○」、「△」、「☆」及「✕」等符號表示之檢查法令依據如下，專業檢查人應視建築物之現況用途，擇一標準檢查填列： 1.「○」：依現行建築技術規則規定檢討改善。 2.「△」：依原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法第5條至第24條有關規定檢討改善。 3.「☆」：依建築物建造、變更使用當時建築技術規則有關規定檢討。 4.「✕ 」：依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。 5.「◎」：依建築物防火避難性能設計計畫書申請認可要點採用性能設計，依認可注意事項辦理檢查。 |  |  |
| 檢查標準 |  | 檢查內容（符合者標註■、不符合者標註✕、無涉關事項標註／） | 檢查結果 |
| ${FE_FR_GC_R19_C01}「△」 |  | ${FE_FR_GC_R19_C02}防火構造建築物供下列用途使用者，其無法區劃分隔部分，以具有1小時以上防火時效之牆壁、樓地板及防火設備區劃分隔： （1）建築物使用類組為A-1類組或D-2類組之觀眾席部分。 （2）建築物使用類組為C類組之生產線部分、D-3類組或D-4類組之教室、體育館、零售市場、停車空間及其他類似用途建築物。 | ${FE_FR_GC_R19_C03}合格 ${FE_FR_GC_R19_C04}不合格 ${FE_FR_GC_R19_C05}提改善 ${FE_FR_GC_R19_C06}免檢討 |
|  |  | ${FE_FR_GC_R20_C01}非防火構造建築物供下列用途使用者，其無法區劃分隔部分，以具有半小時以上防火時效之牆壁、樓地板及防火設備區劃分隔，天花板及面向室內之牆壁，以耐燃一級材料裝修： （1）體育館、建築物使用類組為C類組之生產線部分及其他供類似用途使用之建築物。 （2）樓梯間、昇降機間及其他類似用途使用部分。 |  |
|  |  | ${FE_FR_GC_R21_C01}位於都市計畫工業區或非都市土地丁種建築用地之建築物供C類組使用者，其作業廠房與其附屬空間應以1小時以上防火時效之牆壁、樓地板及防火設備區劃用途，同時能通達避難層或地面或樓梯口。 |  |
| ${FE_FR_GC_R22_C01}「○」 |  | ${FE_FR_GC_R22_C02} 930101~ 防火構造建築物供下列用途使用者，其無法區劃分隔部分，以具有1小時以上防火時效之牆壁、樓地板及防火設備區劃分隔，其防火設備並應具有1小時以上之阻熱性： （1）建築物使用類組為A-1類組或D-2類組之觀眾席部分。 （2）建築物使用類組為C類組之生產線部分、D-3類組或D-4類組之教室、體育館、零售市場、停車空間及其他類似用途建築物。 |  |
|  |  | ${FE_FR_GC_R23_C01} 930101~ 非防火構造建築物供下列用途使用時，其無法區劃分隔部分，以具有半小時以上防火時效之牆壁、樓板及防火門窗等防火設備自成一個區劃，其天花板及面向室內之牆壁，以使用耐燃一級材料裝修者，免檢討「十層以下樓層面積區劃」。 （1）體育館、建築物使用類組為C類之生產線部分及其他供類似用途使用之建築物。 （2）樓梯間、昇降機間及其他類似用途使用部分。 |  |
| ${FE_FR_GC_R24_C01}「✕」 |  | ${FE_FR_GC_R24_C02}本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。 |  |