【貳】防火避難設施類檢查紀錄

| （八）安全梯 戶外安全梯 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填表說明 | 本表「檢查標準」欄內「○」、「△」、「☆」及「✕」等符號表示之檢查法令依據如下，專業檢查人應視建築物之現況用途，擇一標準檢查填列： 1.「○」：依現行建築技術規則規定檢討改善。 2.「△」：依原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法第5條至第24條有關規定檢討改善。 3.「☆」：依建築物建造、變更使用當時建築技術規則有關規定檢討。 4.「✕ 」：依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。 5.「◎」：依建築物防火避難性能設計計畫書申請認可要點採用性能設計，依認可注意事項辦理檢查。 |  |  |
| 檢查標準 |  | 檢查內容（符合者標註■、不符合者標註✕、無涉關事項標註／） | 檢查結果 |

| ${FE_FR_GC_R111_C01}「△」 | ${FE_FR_GC_R111_C02}（1）戶外安全梯間四週之牆壁應具有1小時以上之防火時效。 ${FE_FR_GC_R111_C03}（2）出入口應裝設具有1小時以上防火時效之防火門，並不得設置門檻，其寬度不得小於90公分。但以室外走廊連接安全梯者，其出入口得免裝設防火門。 | ${FE_FR_GC_R111_C04}合格 ${FE_FR_GC_R111_C05}不合格 ${FE_FR_GC_R111_C06}提改善 ${FE_FR_GC_R111_C07}免檢討 |
| --- | --- | --- |
| ${FE_FR_GC_R112_C01}「☆」 | ${FE_FR_GC_R112_C02} 640807~921231 ${FE_FR_GC_R112_C03}（1）安全梯應為防火構造。 ${FE_FR_GC_R112_C04}（2）安全梯與建築物任一開口間之距離，除至安全梯之防火門外，不得小於2公尺。但開口面積在1平方公尺以內，並裝置鑲嵌鐵絲網之固定玻璃者，不在此限。 ${FE_FR_GC_R112_C05}（3）出入口應裝設甲種防火門或鑲嵌鐵絲網玻璃之乙種防火門，但以室外走廊連接安全梯者，其出入口得免裝設防火門。 |  |
| ${FE_FR_GC_R113_C01}「○」 | ${FE_FR_GC_R113_C02} 930101~ ${FE_FR_GC_R113_C03}（1）安全梯間四週之牆壁，應具有1小時以上之防火時效。 ${FE_FR_GC_R113_C04}（2）安全梯與建築物任一開口間之距離，除至安全梯之防火門外，不得小於2公尺。但開口面積在1平方公尺以內，並裝置具有半小時以上之防火時效之防火設備者，不在此限。 ${FE_FR_GC_R113_C05}（3）出入口應裝設具有1小時以上防火時效且具有半小時以上阻熱性之防火門，並不得設置門檻，其寬度不得小於90公分。但以室外走廊連接安全梯者，其出入口得免裝設防火門。 |  |
| ${FE_FR_GC_R114_C01}「✕」 | ${FE_FR_GC_R114_C02} 本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。 |  |